江苏省地方标准

DB32/T xxxx-xxxx

加油站场地环境调查技术指南

Technical guidelines for environmental site investigation of fuel filling station

（征求意见稿）

目  次

前言	II

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本原则和工作程序	2

5 第一阶段场地环境调查	5

6 第二阶段场地环境调查	8

7 第三阶段场地环境调查	12

8 报告编制	15

9 现场安全	15

10 资料管理	17

附录A（资料性附录）现场踏勘记录表	18

附录B（资料性附录）人员访谈记录表	21

附录C（资料性附录）现场作业点位确认单	23

附录D（资料性附录）调查报告编制大纲	24

# 前言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》和《地下水污染防治实施方案》，保护生态环境，保障人体健康，加强加油站场地环境监督管理，规范加油站场地环境调查，结合江苏实际，制定本标准。

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由江苏省生态环境厅提出并归口。

本标准主要起草单位：江苏省环境科学研究院，生态环境部南京环境科学研究所，东南大学，江苏大地益源环境修复有限公司。

本标准由江苏省人民政府于**年**月**日批准。

本标准**年**月**日实施。

本标准由江苏省生态环境厅提出并负责解释。

加油站场地环境调查技术指南

# 范围

本标准规定了加油站场地环境调查基本原则、工作内容与程序、技术要求、现场作业安全、资料管理等一般要求。

本标准适用于加油站（在营、关停或废弃）场地土壤和地下水环境调查，加油站场地日常环境监测和其他地埋储罐场地环境调查可参照本标准。

# 规范性引用文件

本文件内容引用了下列文件或其中的条款。凡是注日期的引用文件，所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 3838 地表水环境质量标准

GB/T 14848 地下水质量标准

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范

GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范

HJ 25.1 场地环境调查技术导则

HJ 25.2 场地环境监测技术导则

HJ 25.3 污染场地风险评估技术导则

HJ/T 166 土壤环境监测技术规范

HJ/T 164 地下水环境监测技术规范

HJ 1019-2019 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则

《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（2014年）

《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（公告2017年第72号）

《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

加油站 fuel filling station

具有储油设施，使用加油机为机动车加注汽油、柴油等车用燃油并可提供其他便利性服务的场所。

车用汽油 gasoline for motor vehicles

用于点燃式发动机，由石油制取或由石油制取并加有改善使用性能添加剂。车用汽油（IV）按研究法辛烷值分为90号、93号、97号3个牌号，车用汽油（V）、车用汽油（VIA）、车用汽油（VIB）按研究法辛烷值分为89号、92号、95号和98号4个牌号。

车用柴油 automobile diesel fuels

用于压燃式发动机汽车使用，由石油制取或加有改善使用性能添加剂。车用柴油按凝点分为6个牌号：

5号车用柴油：适用于风险率为10%的最低气温在8℃以上的地区使用；

0号车用柴油：适用于风险率为10%的最低气温在4℃以上的地区使用；

-10号车用柴油：适用于风险率为10%的最低气温在-5℃以上的地区使用；

-20号车用柴油：适用于风险率为10%的最低气温在-14℃以上的地区使用；

-35号车用柴油：适用于风险率为10%的最低气温在-29℃以上的地区使用；

-50号车用柴油：适用于风险率为10%的最低气温在-44℃以上的地区使用。

加油岛 fuel filling island

用于安装加油机的平台。

地埋储罐 underground storage tank (UST)

罐顶低于周围4m范围内的地面，并采用直接覆土或罐池充沙方式埋设在地下的卧式油品储罐。

加油站场地环境调查 site investigation of fuel filling station

采用系统调查方法，确定加油站及周边土壤和地下水等环境是否被污染及污染程度和范围。

动火作业 hot work

直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮、金属敲击等进行的作业。

爆炸下限 lower explosion limit (LEL)

可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物，遇火源即能发生爆炸的最低浓度。

# 基本原则和工作程序

## 基本原则

### 针对性原则

区别于一般工业场地，针对加油站行业特征、潜在污染特点等，进行加油站场地环境调查，判断土壤和地下水是否存在污染，并进一步明确污染程度和范围，为加油站场地污染风险防控、修复治理和环境管理提供依据。

### 规范性原则

基于国家场地环境调查相关标准，同时参见本标准，采用程序化、系统化、规范化的工作程序、调查技术方法开展加油站场地环境调查工作，保证调查过程的科学性和调查结果的客观性。

### 可操作性原则

综合考虑加油站运营情况、现场条件、调查要求以及时间和经费等因素，结合当前调查技术发展和专业技术水平，分阶段开展加油站场地环境调查，科学合理地制定调查工作方案，使调查过程切实可行。

### 安全性原则

加油站涉及汽柴油等易燃易爆和毒害物质，无论调查对象加油站处于运营、关停或废弃等状态，开展加油站场地环境调查现场作业过程中，必须严格遵从加油站现场作业相关安全要求，确保现场作业安全。

## 工作程序

加油站场地环境调查工作具体包括三个阶段，工作程序如图1所示。

图1 加油站场地环境调查工作程序

### 第一阶段

加油站场地环境调查第一阶段工作主要包括资料收集与分析、现场踏勘和人员访谈等，对加油站场地进行污染识别，原则上不进行现场采样分析。

第一阶段调查结论应明确加油站场地有无存在污染的可能。若加油站场地存在一定的污染可能性，应开展第二阶段场地环境调查。

### 第二阶段

第二阶段场地环境调查是通过地下水初步采样与分析为主的污染判断阶段。除第一阶段调查确定无需开展第二阶段场地环境调查的加油站场地，均需将其作为潜在污染场地进行第二阶段场地环境调查。

第二阶段场地环境调查包括制定第二阶段调查方案、调查点位确认、水文地质勘察、辅助调查、地下水监测井建井、采样与检测以及数据评估与分析等内容，初步判断加油站场地是否存在污染。第二阶段调查过程中的辅助调查也可在第三阶段开展或第二和第三阶段分别开展，调查单位可根据调查需求和实际情况合理选择辅助调查方法和开展时间节点。

若第二阶段地下水监测结果无明显异常，则可选择不开展第三阶段场地环境调查，调查活动可以结束。

### 第三阶段

第三阶段场地环境调查是通过详细地土壤和地下水采样与分析为主的污染实证阶段。除第二阶段调查确定地下水无异常的加油站场地，均需开展第三阶段场地环境调查。

第三阶段场地环境调查包括制定第三阶段调查方案、调查点位确认、辅助调查、采样与检测、数据评估与分析和风险评估等内容，确定加油站场地污染介质、污染物种类、浓度和污染空间分布，划定风险防控或修复范围。

第三阶段场地环境调查工作是基于第二阶段调查结果开展的；对于关停或废弃加油站场地，可将第二、第三阶段调查工作合并开展。

# 第一阶段场地环境调查

## 资料收集与分析

### 资料收集

加油站场地环境调查资料收集主要包括调查对象及周边的水文地质等综合性或专项的调查研究报告、环境影响评价（验收）及批复文件等，以掌握加油站基本情况和管理状况。具体包括：

- 场地相关资料：加油站场地面积、地理位置信息、场地历史利用方式、场地周边区域土地利用方式和敏感目标、是否处于生态保护红线范围、站内或附近有无抽水作业等。

- 加油站基本资料：加油站平面布置图、建站（经营）年份、改/扩建时间、加油机数量和类型、油罐（主要指单双层、是否换罐等）和输油管线结构（图）、有无防渗池等二次保护措施、有无防腐蚀措施（如油漆等），及油罐数量、材质、容积和年均销售量等。

- 加油站营运和管理记录：油品种类与油量进出平衡数据等，储罐和管线的密闭测试资料，地下水监测记录（若加油站已建有监测井），违反环保要求相关记录，油品渗（泄）漏事故、生产安全事故记录等。

- 水文地质资料：地形地貌类型与分区、地层岩性、地质构造（污染在砂质地层内扩散和迁移速率相对较高），包气带物理特性、厚度与结构，地下水系统结构、岩性、厚度、相对隔水层的岩性、厚度与分布，地下水补给径流排泄条件、含水层特征、地下水埋深与流向等。

- 其他资料：加油站场地监测井地下水监测数据、岩土工程勘察报告、加油站场地及周边附近场地环境调查报告等。

### 资料分析

调查人员应根据专业知识和经验识别所收集资料中错误、自相矛盾和不合理的信息，筛选不确定的或缺失的关键信息，在后续现场踏勘和人员访谈中进行复核和确认，并将各项信息最终来源在报告中说明。

## 现场踏勘

### 安全防护

调查人员应提前与加油站场地相关负责人联系确认现场踏勘时间，并在站方相关工作人员配合下开展现场踏勘工作。现场踏勘过程中，须严格按照加油站作业安全要求（如严禁拨打手机、严禁烟火等），做好现场人员安全防护，配备必要的防护用品（如安全帽、防静电服、工作靴等），禁止随意触碰加油站站内相关设备、阀门等装置。

### 踏勘范围与内容

现场踏勘主要是对加油站场地水文地质条件、重要污染源、井（加油站场地内及紧邻周边地下水监测井、民用水井等）、监测情况、管理状况、土地利用及周边环境等情况进行现场确认，踏勘范围由现场调查人员根据加油站场地环境调查范围以及污染物可能的迁移来判定。

现场踏勘内容主要包括：

- 观察加油站场地地形及周边环境，分析应用地球物理探测、原位检测等辅助调查技术的适用性和可行性。

- 对加油站地埋储罐和管线（包括水、电、气、油等）分布、水文地质条件、污染源信息（卸油位置、油罐和油管分布等）、环境管理状况（污染防治设施、二次保护措施）等进行考察，以确定是否与已收集资料中提及的一致。

- 加油站场地周边环境敏感目标情况，包括数量、类型、分布、影响、变更、保护措施及其效果等，明确位置、规模、所处环境功能区及保护内容以及地下水使用情况（一旦加油站发生地下水污染，将严重威胁周边地下水的使用）。

- 明确加油站站内及周边是否有监测井或民用水井等，对于建有地下水监测井的，明确监测井现状及配套监测设备工作状况，包括监测设备放置条件、监测井深度、监测参数、地下水水位信息等。

- 进行现场踏勘时可搭配简易采样（如手工采样器、贝勒管等）和检测仪器（如便携式土壤采样器、便携式气体检测仪、便携式总石油烃检测仪、便携式水质多参数测定仪、测爆器、油水界面计等）；若场地内或周边建有地下水井，可使用贝勒管采集地下水样品，观察水质情况，判断是否存在油花、油污或非水自由相，对水质进行现场快速筛测和判断。

- 加油站是否设置有防溢堤或截流沟或二次阻隔设施、加油机下方是否设置防液堤、现场是否有污染处理设备、是否曾有污染去除（如换土）或设备更新（地坪切割、管线更换、油罐更换等）的痕迹、有无停用或废弃的油槽或管线、现场设施是否有腐蚀或变形、油管泄压阀有无渗漏、油罐底板有无沉陷、积水、龟裂等现象、是否有二次污染阻隔设施（如防护墙）、监测井及排水沟内有无积水或浮油污染痕迹等。

### 现场踏勘方法

现场踏勘过程中，调查人员需配备相关便携式检测设备和耗材，如油水界面仪、便携式有机物快速测定仪（便携式光离子化检测仪PID或便携式火焰离子化检测仪FID）、测爆仪、相机、贝勒管等，通过现场快筛、气味识别、肉眼观察、摄影和照相、记录等方式初步判断加油站场地污染状况。现场踏勘记录表参见附录A。

## 人员访谈

### 访谈对象和内容

对加油站相关人员（包括加油站建设单位人员、加油站负责人和工作人员等）以及邻近居民访谈，确认所收集资料的正确性及完整性，了解场地环境和生产相关异常事件，作为潜在污染评估的参见。

人员访谈内容主要包括：

- 加油站场地历史利用方式及其变更情况；

- 是否发生营运转手情形；

- 地埋储罐、管线位置与分布；

- 是否曾发生汽/柴油渗（泄）漏污染事件（事故）或生产安全事故；

- 与环境污染和安全生产相关异常操作情形（如罐车卸油溢满）；

- 临近居民日常生活中是否曾发生与加油站相关的疑似污染或异常现象。

### 访谈方法

可采取当面交流、电话交流、电子或书面调查表等方式进行。人员访谈记录表参见附录B。

### 内容整理

对访谈内容进行整理，对照已收集资料和现场踏勘情况，核实、完善、补充加油站场地关键信息；访谈记录（不少于2份）作为调查报告附件。

## 结论与分析

本阶段调查结论应明确加油站场地有无存在污染的可能。应充分考虑加油站建站运营时间、站内储罐和输油管线是否为双层、近半年密闭测试结果、投入运营以来是否发生泄油事故等；若经分析判断认为加油站场地污染可能性较低的，可选择不开展第二阶段场地环境调查。若加油站场地存在一定的污染可能性，应开展第二阶段场地环境调查。

# 第二阶段场地环境调查

## 制定第二阶段调查方案

根据资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈工作成果，初步判断加油站场地污染可能，针对性地制定第二阶段调查方案，内容包括地下水采样方案、调查点位确认、水文地质勘察、地下水监测井建井、采样与检测以及数据评估与分析等任务。第二阶段调查范围主要针对加油站场地边界范围以内区域。

### 地下水采样方案

第二阶段场地环境调查是通过地下水初步采样与分析为主的污染判断阶段，地下水采样方案遵循以下原则：

- 加油站场地内布设地下水监测井不少于4口；其中，场地中心位置区域布设1口，场地内周边均匀分散布设3口；以上监测井尽可能布设在油罐区、管线区、加油岛等重点区域。

- 对于已知地下水流向且长年流向稳定的加油站场地，可在场地内上游方向布设1口、场地中心位置区域布设1口、场地内下游方向分散布设2口。

- 根据水文地质资料或勘察结果以及加油站场地地下水污染特点，确定监测井建井深度、开筛位置等关键参数；开筛深度应以取到特定深度地下水为目的。

- 加油站场地地下水监测井建井应考虑存在轻质非水相液体（LNAPL）的情况。

### 监测指标

加油站场地环境调查样品检测实验室应具备相应检测资质，提供有效检测报告，作为调查工作成果附件。地下水样品检测指标包括：

- 地下水现场测试指标：pH、溶解氧、电导率、温度、氧化还原电位等。

- 地下水常规指标：《地下水质量标准》(GB/T 14848)相关常规指标。

- 特征因子：石油烃（C10-C40）、挥发及半挥发性有机物（包含苯系物（苯、甲苯、乙苯、二甲苯等）、多环芳烃类、甲基叔丁基醚等）；建站时间为2000前的加油站场地地下水样品需要测定铅和扫铅剂（二氯乙烷、二溴化乙烯等）。

- 加油站场地内存在洗车、汽车美容等业务的，应关注所用化学试剂，将其作为该加油站场地特征因子进行检测分析。

- 经资料收集与分析确定的场地使用历史中可能存在的相关污染物。

开展加油站场地地下水日常环境监测时，样品检测分析方案参见以上3）和4）。

### 质量保证

采样检测质量保证和质量控制具体要求参见《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164）等相关技术规范。

## 调查点位确认

开展第二阶段场地环境调查现场作业前，基于第一阶段调查结果，确定加油站场地内地埋储罐/管线等具体位置和分布，并通过试钻方式确认现场作业点位位置。

### 地埋储罐/管线探测

加油站建有地埋储罐、管线（含水、电、气、油等）等，具体建造位置可能与所收集的图纸存在差异，可在收集资料、人员访谈和现场踏勘工作基础上，借助地球物理探测方法（如探地雷达、管线探测仪等）对地埋储罐、管线等进行非破坏性探测。根据加油站场地调查范围和要求，设计地球物理探测工作方案，确定满足探测需求的平面探测密度、纵向探测深度，获得可信度较高的探测结果，辅助确定地埋油罐、管线等具体位置。

### 试钻

为确保加油站场地环境调查现场作业安全，在开展现场作业之前，需通过手钻方式对各作业点位进行确认。加油站地面硬化情况均较好，可使用水磨钻对水泥硬化地面铣孔，使用手工螺旋钻或其他手工采样设备对作业点位试钻，试钻深度2-3m（依据前期调查和探测结果确定），确认调查作业点位下方有无储罐、管线等，保证后续水文地质勘察、辅助调查、土壤采样和监测井建井等作业安全。

试钻过程中，对钻出土壤进行观察和现场筛测，判断其是否存在异常。对于存在异常的（如有明显油花、快筛结果较高等），应采样并送实验室检测。土壤样品监测指标参见7.1.3。

经加油站站方或场地相关负责人签字确认后方可开展调查现场作业。现场作业点位确认单参见附录C。

## 水文地质勘察

通过资料收集已获得加油站场地或紧邻周边场地水文地质相关资料且满足调查工作需要的，可不再开展水文地质勘察工作。

对于未收集到加油站及紧邻周边场地水文地质资料的，需开展水文地质勘察。勘察点位布设在加油站场地内；勘察深度视勘察过程结果确定，一般勘察至浅层含水层隔水板。勘察过程中，采集不同深度和土层土壤样品进行观察和现场筛测，判断其是否存在异常或污染，判断是否继续钻进；对于存在异常的（如有明显油花、快筛结果较高等），应采样并送实验室检测。土壤样品监测指标参见7.1.3。

水文地质勘察可与地下水监测井建井统筹考虑。基于资料收集或水文地质勘察工作，明确加油站场地地下水含水层性质、含水层厚度、土壤渗透系数等关键信息。

## 辅助调查

根据加油站场地潜在污染特点和调查要求，筛选适宜的辅助调查技术方法，辅助判断加油站场地污染范围、污染程度和污染空间分布。可采用的辅助调查技术方法有表层包气带土壤气监测、MIP原位检测、探地雷达、感应电磁法、高密度电法等。

基于不同技术方法获得的数据反馈，分析其与加油站场地污染关联性，构建场地污染空间二维、三维模型，辅助判断加油站场地污染分布，有效支撑确定土壤和地下水采样点位布设、采样/建井深度和取样间隔等。

对于近半年未开展密闭测试的加油站，建议加油站站方开展密闭测试，帮助判断加油站内油罐、管线等是否存在渗泄漏以及可能存在渗泄露的区域，辅助判断污染源位置。

辅助调查可在第三阶段开展或第二和第三阶段分别开展，调查单位可根据调查需求和实际情况合理选择辅助调查技术方法和时间节点。

## 地下水监测井建井与采样

### 监测井建井

地下水监测井建井遵循以下基本原则：

- 监测井钻探设备：空心钻杆螺纹钻、直接旋转钻、钢丝绳套管直接旋转钻、双壁反循环钻或绳索钻具等。

- 建井完成后使用干净的水对设备进行清洗，避免交叉污染。

- 根据各点位土层变化，判断地下水水位，指导确定监测井建井深度；当发现钻至隔水板时应停止钻进，不可钻穿隔水板，造成可能的污染扩散。

- 一般应一径到底，中途不变径；若遇特殊情况需跨含水层建井时，应在隔水层止水变径以避免含水层交叉污染。

- 井管材料为不锈钢管、硬质聚氯乙烯、聚四氟乙烯等；井管间宜采用螺纹连接，禁止使用有机粘合剂粘接。

- 筛管深度、长度应涵盖调查区域近10年内地下水位变动范围。

- 新建地下水监测井均应建成永久井，便于后续加油站场地地下水长期监测；对于在营加油站场地，应采用地埋式隐蔽井台，最大程度减少对加油站运营的影响。

- 做好监测井井口密闭和防渗，避免地表雨水、污水等沿井口流入监测井内，造成次生污染。

- 完井后应及时进行洗井，成井洗井应满足HJ 25.2相关要求；成井洗井设备有潜水泵、贝勒管或惯性泵等。

- 应在完成成井洗井7天后进行地下水采样；如遇紧急情况或其他特殊情况需取得地下水样品用于检测分析时，至少完成成井洗井24h后采集地下水样品。

- 对建井全过程进行记录，填写地下水监测井建井记录表格，形成建井工作成果，作为调查工作成果附件。

### 现有监测井筛选要求

加油站场地及周边现有监测井筛选要求包括：

- 现有井应位于调查范围内，且井深、静止水位、开筛位置、井内淤积深度等应满足调查要求。

- 因沿路边区域常使用融雪剂等化学药品等原因，尽量避免在道路和高速公路附近选井。

- 不宜选用水泥管井和采用粘接剂的井。

- 井的现状完好，无断裂、错位、腐蚀等现象。

- 装有水泵的井应采用水作为泵润滑剂，不宜选用以油为泵润滑剂的水井。

- 详细掌握井的结构和抽水设备情况，分析其是否影响所调查区域地下水成分。

### 地下水采样

加油站场地调查地下水采样需遵循以下基本要求：

- 采样前应先测量监测井洗井前的初始水位，并以清洁贝勒管汲取井内滞留水观察并拍照；如发现有浮油或油花时，测量贝勒管或井内浮油厚度，井内浮油厚度可采用油水界面仪测量；依据井盖密封状况、井盖是否累积油渍及井位置分析是否为外界油品流入井中所致。

- 采样前洗井应以低速进行，可采用放置水位计于井内水位面方式，由测量水位结果，掌握洗井速率与井内回水速率的相关性。

- 洗井后，应等水位回复至稳态后再次记录地下水位，同时根据监测井建井的相关资料，确认滤水管位置。注意此时水位如高过滤水管顶端，应于采样纪录上特别标注。如水位高过滤水管顶端，无法采得具有代表性的污染水样。

- 洗井过程中应持续测量汲出水的温度、pH值、导电度、溶解氧、氧化还原电位，同时观察汲出井水的颜色、气味是否异常及有无杂质存在。洗井完成的标准为洗井期间现场测量下列水质参数至少5次以上，直到最后连续3次符合各项参数的稳定标准为止，其标准为：连续三组检测读数满足如下要求ΔpH≤±0.1单位，Δ电导率≤±10%，Δ温度≤±0.5℃，Δ溶解氧浓度≤±10%（或0.3mg/L），Δ氧化还原电位≤±10%（或10mV），Δ浊度≤±10%（或10NTU）。

- 为避免浊度干扰检测结果，测量采样时的浊度，并在采样纪录上标注，供日后分析数据使用。

- 地下水样品采集应在洗井完成后2h内完成，优先采集用于测定挥发性有机物的地下水样品。

- 加油站场地地下水可能存在轻质非水相液体（LNAPL），应尽量采集监测井中上部表层地下水，采样位置在地下水水面1m内为宜。

- 加油站场地部分特征污染物属于易挥发性物质，如以气囊泵进行地下水采样，汲水速率应调降至0.1 L/min以下，以免因扰动造成挥发性气体逸散；如以贝勒管进行地下水采样，采样过程需缓慢上升、下降，并在贝勒管前端加装流速控制器，控制下端出水流速，缓慢分装于棕色玻璃瓶内。

- 按调查工作或日常监测要求，定期采集地下水样品进行分析，评价地下水环境状况。

- 地下水样品的采集、保存与流转应按照《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164）等技术规范要求进行。

### 现场测绘

选用国家坐标系、城市坐标系或其他标准坐标系，对加油站边界、站内设施、调查作业点位等进行精确测绘，获取坐标和高程信息，用于绘制作业点位分布图、构建加油站场地污染分布空间模型，测绘数据作为调查工作成果附件。

## 数据评估与结果分析

第二阶段场地环境调查应明确地下水流向、水力梯度等，分析地下水（及可能的土壤）是否存在异常，判断地下水是否受到加油站影响和污染，确定是否开展第三阶段场地环境调查。若地下水（及可能的土壤）监测结果存在异常或超标的，分析判断加油站场地污染区域，开展第三阶段加油站场地环境调查工作；若经数据评估和结果分析确定加油站场地地下水未受到加油站影响和污染的，可结束加油站场地环境调查工作，编制调查报告。

调查过程中新建的监测井可用于加油站场地长期监测，在营加油站在日常管理和新建加油站在建站过程中可按第二阶段调查要求布设地下水监测井，开展地下水常态化监测。在营加油站场地可每月开展一次井口气快速筛测、地下水取样感官判断和便携式水质多参数检测等工作，地下水采样监测频次为每季度一次或丰、平、枯水期各一次。

# 第三阶段场地环境调查

## 制定第三阶段调查方案

第三阶段调查范围包括加油站场地及周边紧邻区域，调查对象包括土壤、地下水和周边可能存在的地表水和底泥。

### 土壤采样方案

第三阶段土壤采样方案遵循以下原则：

- 基于第二阶段场地污染区域分析判断结果，采用专业判断与分区布点相结合的方法布设土壤采样点位。

- 加油站场地内推荐最少土壤采样点位数量参见表1。

- 土壤采样点位需覆盖油罐区、管线区、加油岛等重点区域以及场地内非重点区域；以上分区可能存在重叠，调查单位可根据各区相对位置关系合理确定土壤采样点位。

表1 第三阶段土壤最少采样点位数量

| 序号 | 加油站面积A m2 | 土壤采样点位数量 个 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A≤1000 | 4 |
| 2 | 1000<A≤5000 | 4+(A-1000)/400（向上取整） |
| 3 | A＞5000 | 14+(A-5000)/800（向上取整） |

- 加油站场地外、地下水上游方向布设1个土壤采样对照点位。

- 加油站场地外、地下水下游方向扇形区域内，按一定间隔布设土壤采样点位，采样点位数量以确定污染分布为准。

- 可根据实际情况和调查需要加密布点。

- 土壤采样深度需同时满足浅层地下水稳定水位以下3m和油槽底端以下3m，最深至浅层含水层隔水板。

- 土壤取样间隔0.5~2m；一般地，不同土层及分层处、稳定水位处、感官异常和快筛数据较高处、采样最深处等均需至少采集1份土壤样品。

- 现场视土壤质地、感官（气味和颜色、是否有油花等）和快筛结果合理确定采样深度和垂向取样位置。

- 对于已废弃加油站场地，如条件允许，在站内相关设施拆除后开展现场调查工作，原油罐、管线和加油机等装置所在区域内至少分别布设1个土壤采样点位。

- 加油站周边存在河道、水塘等地表水体的，应在紧邻加油站位置处采集地表水和底泥样品。

### 地下水采样方案

第三阶段地下水采样方案遵循以下原则：

- 基于第二阶段场地污染区域分析判断结果，采用专业判断与分区布点相结合的方法布设地下水监测井点位。

- 在第二阶段调查基础上，第三阶段加油站场地内推荐最少新增地下水监测井点位数量参见表2。

表2 第三阶段新增地下水监测井布点数量

| 序号 | 加油站面积A m2 | 新增监测井数量 个 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A≤1000 | 0 |
| 2 | 1000＜A≤5000 | (A-1000)/800（向上取整） |
| 3 | A＞5000 | 4+(A-5000)/1600（向上取整） |

- 加油站场地外、地下水上游方向布设1个地下水监测井对照点位。

- 加油站场地外、地下水下游方向扇形区域内，按一定间隔布设地下水监测点位，监测井数量以确定污染羽范围和污染分布为准。

- 土壤采样过程中出现异常的点位（如存在油花、快筛结果异常等）需布设地下水监测井，建井开筛深度以采到土壤异常深度处地下水样品。

- 地下水监测井点位尽量与土壤采样点位共点布设；对于有特殊要求的，可重新确定地下水监测井位置。

- 可根据实际情况和调查需要加密布点。

### 监测指标

土壤样品检测指标包括：

- 土壤现场测试项目：重金属（XRF）、挥发性有机物（PID/FID）。

- 土壤常规指标：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600）基本项45项；调查单位应根据加油站场地历史等筛选“其他项目”相关指标。

- 特征因子：石油烃（C10-C40）、挥发及半挥发性有机物（包含苯系物（苯、甲苯、乙苯、二甲苯等）、多环芳烃类、甲基叔丁基醚等）；建站时间为2000前的加油站场地需要测定铅和扫铅剂（二氯乙烷、二溴化乙烯等）。

- 加油站场地内存在洗车、汽车美容等业务的，应关注所用化学试剂，将其作为该加油站场地特征因子进行检测分析。

- 经资料收集与分析确定的场地使用历史中可能存在的相关污染物。

- 场地特征参数：不同代表位置和土层或选定土层的土壤样品理化性质分析数据，如土壤pH、容重、有机碳含量、含水率和质地等（可采用资料查询、现场实测、实验室分析测试等方法）。

地下水样品监测指标参照6.1.2。

加油站场地周边存在地表水体的需采集地表水和底泥样品进行检测；其中，地表水检测指标参照地下水检测指标和《地表水环境质量标准》（GB 3838），底泥检测指标参照土壤检测指标。

### 质量保证

采样检测质量保证和质量控制具体要求参见《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166）和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164）等相关技术规范。

## 调查点位确认

第三阶段场地环境调查点位确定方法参见6.2。

## 现场采样

根据第一、二阶段调查结果，结合点位确认情况和辅助调查结果，确定加油站场地环境调查土壤、地下水监测点位和采样深度，开展现场土壤采样以及地下水监测井建井和采样工作。

### 土壤采样

土壤采样遵循以下基本原则：

- 土壤机械钻探设备：冲击式钻机、直压式钻机或复合式钻机等。

- 土壤手工钻探设备：管钻或管式采样器等。

- 在进场前和采样过程中应对采样设备进行充分地清洗，避免交叉污染。

- 在对各点位进行手工试钻时，同时采集土壤样品，用于快筛和样品实验室检测。

- 采用非扰动动力采样设备采集深层土壤样品，所采集的土壤样品应具有代表性和完整性。

- 现场对采集的新鲜土壤样品管进行剖管，观察并记录土层分布情况、土壤颜色和性状、含水状况、有无油花或异味等（对有明显油花的样品进行拍照留存，直接封存后送样分析），填写采样记录表格，形成采样工作成果，作为调查工作成果附件。

- 根据现场样品管性状观察结果，按0.5-1m间隔截取土壤样品置于密封袋内，进行PID或FID快速筛查，一般应选择读数相对较高的土壤样品送实验室检测分析。

- 样品应置于4℃以下的低温环境中运输、保存，避免运输、保存过程中的挥发损失，送至实验室后应尽快分析测试。

- 土壤样品采集、快筛、保存与流转应按照《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166）等技术规范要求进行。

### 地下水采样

地下水监测井建井、采样等具体方法和要求参照6.4。

第三阶段地下水采样过程中，需在同一时间段内对第二阶段地下水监测井进行采样并送样检测。

### 现场测绘

现场测绘参照6.5.4。

## 数据评估与分析

第三阶段场地环境调查数据评估与分析内容包括：

- 整理加油站场地环境调查信息，评估检测数据质量，分析数据的有效性和充分性，判断是否需开展补充采样。

- 根据加油站场地样品实验室检测结果，筛选土壤、地下水、地表水和底泥样品检出因子，参见我国相关环境质量标准或筛选值标准对其进行评价。

- 基于第二阶段建成的地下水监测井分别在第二阶段和第三阶段调查过程中的检测结果，分析其变化趋势和可能存在的原因。

- 结合各采样点位测绘数据，绘制加油站场地土壤和地下水污染物空间分布示意图，以二维、三维或其他形式展现。

- 分析加油站场地是否存在污染、是否对周边土壤、地下水、地表水、底泥等造成影响及其影响程度，明确影响范围。

- 对检出浓度超过选定筛选值标准和暂无评价标准的检出指标，应在调查工作基础上，参见《场地环境调查技术导则》（HJ 25.1）、《污染场地风险评估技术导则》（HJ 25.3）和《地下水污染健康风险评估工作指南（试行）》等标准开展风险评估。

# 报告编制

## 报告内容和格式

对加油站场地环境调查过程和结果进行分析、总结和评价，主要内容包括加油站概述、加油站场地描述、调查工作概述、资料分析、现场踏勘、人员访谈、地埋储罐/管线探测与点位确认、水文地质勘察、辅助调查、采样与结果分析、风险评估、调查结论与建议、附件等。

加油站场地第一、第二和第三阶段环境调查报告编制大纲参见附录D.1和附录D.2。

## 结论和建议

调查结论应明确加油站场地是否存在污染；确定存在污染的，需进一步明确污染物质、污染来源、污染类型和污染分布范围等，划定土壤和地下水污染风险防控或治理修复范围。

## 不确定性分析

报告应列出加油站场地环境调查过程中遇到的限制条件、欠缺信息、调查方案、工作内容等对调查结果的影响。

# 现场安全

## 进场准备

加油站场地调查现场作业前准备工作内容包括：

- 调查单位与加油站站方或场地使用方充分沟通，选择合适的现场作业时间（如非营运高峰期），减少对加油站运营和场地使用的影响。

- 现场作业单位必须办理作业许可证或相关审批手续；未经许可的，严禁开展调查现场作业。

- 收集加油站场地现场作业环境安全背景资料，如加油站场地位置及范围、可能存在的危害物等。

- 勘察现场状况，包括观察及记录异状、评估可能危害物质和位置，选定人员安全防护装备，明确调查作业可行性和现场作业条件，确保作业点位安全。

- 开展人员教育，主要包括：作业前的协调作业，作业前安全与卫生注意事项的提示与检查、作业前个人防护措施检查，以及事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识和相关事故案例和经验、教训等。

- 在加油站场地现场作业开始前，应制定相关应急预案，主要内容包括现场作业安全负责人相关信息、加油站场地现场作业潜在危害性、安全防护方法、应急响应程序、意外/突发情况通报程序等。

- 根据调查作业点位具体位置确定动火作业分级，开展相应的动火作业管理；加油站内爆炸危险区域等级和范围划分详见《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）“附录C”。

## 现场作业

### 人员安全防护

进入加油站场地开展调查工作，必须预防潜在危害。在灾害发生或有毒物质可能接触人体时，佩戴个人安全防护设备。主要包括：

- 面式或半面式面罩空气滤净呼吸器；

- 化学防护手套；

- 防静电工作服；

- 安全帽；

- 具化学防护的长（半）统安全鞋。

急救设备系提供现场调查人员在灾害发生时，能于第一时间内进行防护，避免危害扩大。主要包括：

- 清除污染用的水；

- 通讯系统（如对讲机）；

- 急救箱：内含药品、简易包扎工具；

- 灭火器等消防器材。

### 现场危害鉴定

开展加油站场地现场踏勘、辅助调查、采样等调查工作时须配备测爆器，对现场安全进行实时监测，杜绝安全事故。

采用测爆器/可燃气体检测仪（每个场地配置两台，一台处于加油站上风向处，一台放置于加油站内工作点位）实时侦测施工场地环境的LEL值，当现场作业环境的LEL值大于25%LEL时应立即停止作业，人员撤离现场，排查危害来源。

### 现场作业安全要求

加油站场地现场作业遵循以下基本要求：

- 严格遵循加油站明确的动火作业安全管理要求。

- 调查现场作业需有加油站站方相关人员在场，现场逐一确认各作业点位；作业点位确认单参见附录C。

- 根据《汽车加油站加气站设计与施工规范》（GB 50156）中油罐、加油机和通气管管口与站内建、构筑物以及内燃机的防火距离要求，施工过程中柴油机等动力设备与油罐、加油机和通气管管口距离不小于5m；如小于5m，需根据点位所在危险区域等级采取相应的安全防护措施。

- 内燃机的排烟管口，应安装阻火器。

- 电气设备的工作接地、保护接地的接地电阻不应大于4Ω。

- 禁火、禁烟，禁止拨打电话。

- 在作业区域竖立警示锥及工作标示牌，将紧急联络通讯数据置于明显可供查询处。

- 在条件允许的情况下，开展现场调查作业期间加油站暂停营业。

### 紧急通知和现场应急

当加油站现场调查时发生人员伤害、安全或环境事故时，按应急方案立即通知相关单位，并对人员或现场进行应急处理处置。

# 资料管理

为确保加油站场地环境调查评估工作完整且可追溯，调查单位需要对加油站相关资料进行收集、整理和管理，具体包括：

- 加油站场地环境调查资料收集过程中涉及到的相关资料，具体包括场地相关资料、加油站基本资料、加油站营运和管理记录、地质、水文地质资料及其他资料。

- 现场踏勘、人员访谈过程中涉及到的相关资料，包括现场踏勘记录表格、人员访谈记录等。

- 加油站场地环境调查评估工作方案，相关图件、专家评审意见及修改清单、备案资料等。

- 现场作业相关资料，包括地埋储罐/管线探测与点位确认结果、辅助调查资料、现场采样记录、快筛数据、测绘数据等。

- 加油站场地环境调查评估报告，相关图件、检测数据、专家评审意见及修改清单、备案资料等。

- 加油站场地环境调查相关合同、协议等。

##### 附录A（资料性附录）现场踏勘记录表

加油站现场踏勘记录表

填报人员：               日期：    年    月    日

| 序号 | 具体内容 | 检测情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 埋地油罐防渗漏 | 建设单位组织设计、监理等有关专业人员，对拟用油罐的质量状况进行现场检验和评定 | □是 □否 |
| 2 |  | 埋地油罐采用专业厂家制作的合格产品 | □是 □否 |
| 3 |  | 埋地油罐类型 | □双层罐 □单层罐 |
| 4 |  | 埋地油罐壁厚是否小于6mm | □是 □否 |
| 5 |  | 埋地油罐装设的液位自动监测系统具有油罐渗漏的监测功能 | □是 □否 |
| 5 |  | 埋地油罐装设的液位自动监测系统具有高液位报警功能 | □是 □否 |
| 6 |  | 埋地油罐装设的液位自动监测系统的渗漏检测分辨率是否大于0.8L/h | □是 □否 |
| 7 |  | 埋地油罐装设的高液位报警系统的最高液位设定，满足报警2min后进油量不超过油罐的安全装油液位 | □是 □否 |
| 8 |  | 埋地油罐采取防止油罐上浮的措施 | □是 □否 |
| 9 | 密闭测试 | 近3个月是否开展密闭测试 | □是 □否 |
| 10 |  | 站内最后一次密闭测试是否通过 | □是 □否 |
| 11 | 工艺管道防渗漏 | 埋地油罐的出油管道设防渗套管保护 注：当出油管道采用渗漏分辨率小于或等于0.8 L/h 的压力监测系统时，可不设防渗套管保护。 | □是 □否 |
| 12 |  | 防渗套管采用耐油、耐腐蚀、耐老化和满足强度要求的非金属管材 | □是 □否 |
| 13 |  | 若采用钢质防渗套管，壁厚不小于5mm | □是 □否 |
| 14 |  | 防渗套管的端部严密封口 | □是 □否 |
| 15 |  | 防渗套管的端部埋地 | □是 □否 |
| 16 |  | 按国家标准GB 50156中有关油品管道的规定，执行防渗套管的严密性检验 | □是 □否 |
| 17 |  | 按国家标准GB 50156中有关油品管道的规定，执行钢质防渗套管的外壁防腐 | □是 □否 |
| 18 |  | 采用液体传感器，进行工艺管道与防渗套管的二次保护空间的渗漏监测 | □是 □否 |
| 19 |  | 若采用液体传感器，设置在各二次保护空间的最低处 | □是 □否 |
| 20 |  | 由控制台对液体传感器进行在线分析和报警 | □是 □否 |
| 21 |  | 若条件受限，未采用液体传感器，在防渗套管的最低点设置用于人工检漏的积液装置 | □是 □否 |
| 22 | 防渗池 | 埋地油罐的防渗池按设计油罐座数分成若干隔池 注：每个隔池内的油罐座数不应多于两座。单罐容量大于等于50m3的油罐应每罐一个隔池。 | □是 □否 |
| 23 |  | 防渗池采用防渗混凝土浇筑为一体 | □是 □否 |
| 24 |  | 防渗池的混凝土外墙、底板厚度、隔墙厚度，以及墙面与罐壁之间的间距符合技术规范 注：防渗池的混凝土外墙、底板厚度不应小于250mm，隔墙厚度不应小于200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 | □是 □否 |
| 25 |  | 防渗池的墙顶高于池内罐顶标高 | □是 □否 |
| 26 |  | 防渗池的池底低于罐底设计标高200mm | □是 □否 |
| 27 |  | 防渗池的内墙角（包括底角）采用圆滑过渡或45°斜角过渡 | □是 □否 |
| 28 |  | 防渗池的内表面做水泥砂浆抹面，并找平、压实、抹光 | □是 □否 |
| 29 |  | 防渗池的内表面按规范贴衬玻璃钢防渗层 | □是 □否 |
| 30 |  | 防渗池的底板及池内油罐基础可使油罐任何部位的泄漏引至观测管 | □是 □否 |
| 31 |  | 防渗池内的空间采用未受油品污染的中、粗砂回填 | □是 □否 |
| 32 |  | 防渗池上部有防止外部泄漏油品、雨水和地表水渗入池内的技术措施 | □是 □否 |
| 33 | 防渗池内观测管 | 防渗池的各隔池内是否均设观测管 | □是 □否 |
| 34 |  | 观测管管材耐油、耐腐蚀 | □是 □否 |
| 35 |  | 观测管的直径符合规范要求（直径100～150mm） | □是 □否 |
| 36 |  | 观测管的壁厚符合规范要求（不应小于4mm） | □是 □否 |
| 37 |  | 观测管铅垂设置 | □是 □否 |
| 38 |  | 观测管下端置于防渗池的底部 | □是 □否 |
| 39 |  | 观测管上部观测口高出罐区设计地面200mm（油罐设置在车道下的除外） | □是 □否 |
| 40 |  | 观测管在池内罐顶标高以下范围内，做成孔径为10～12mm均匀排布的过滤管段 | □是 □否 |
| 41 |  | 观测管的过滤管段，按规范设置环向孔。 注：每层环向孔中心距宜为6d～8d，竖向相邻孔中心线的间距不应大于1d（d为环向孔的直径）。 | □是 □否 |
| 42 |  | 观测管的过滤管段外包3～4层50～60目尼龙网 | □是 □否 |
| 43 |  | 观测管周围回填干净的粗砂或砾石 | □是 □否 |
| 44 |  | 检测口有保护盖和标识 | □是 □否 |
| 备注/说明： |

##### 附录B（资料性附录）人员访谈记录表

加油站基本信息表

填报人员：               日期：    年    月    日

| 序号 | 加油站基本信息 |
| --- | --- |
| 1 | 名称 |  |
| 2 | 地址 | 省 市 区（县） 镇/街道 （具体地址） |
| 3 | 面积 | 长 米、宽 米， 平米 |
| 4 | 坐标 | 经度 纬度 |
| 5 | 建站时间 | 年 月 |
| 6 | 经营时间 | 年 月 至 年 月（共 年） |
| 7 | 状态 | ( 建设中 ( 在营 ( 停运 ( 废弃 ( 拆迁 ( 其他 |
| 8 | 法定代表人 | 姓名 联系电话 住址 |
| 9 | 负责人 | 姓名 联系电话 住址 |
| 10 | 经营主体 | ( 中石油 ( 中石化 ( 中海油 ( 个体 ( 其他 |
| 11 | 油品种类 |  |
| 12 | 改造时间 | ( 更换双层罐 年 月 ( 工艺管道防渗 年 月 ( 防渗池和观测管改造 年 月 ( 防渗池和观测管建设 年 月 ( 其他 年 月 |
| 13 | 渗泄漏事故 | ( 无 ( 有 如有， 起，具体情况说明： |
| 14 | 资料清单 | ( 施工单位 资质 ( 施工组织设计 ( 施工日志 ( 施工自检记录或报告 ( 相关证明文件 ( 油罐质量证明文件 ( 相关检验报告 ( 交工验收资料 ( 工程监理单位 资质 ( 工程监理资料 ( 加油站场地调查评估报告 年 月 ( 土壤 ( 地下水 ( 其他资料 |
| 15 | ( 地下水监测井（数量： 个，检测报告： 份） ( 防渗池（ 个） ( 处于水源保护区（名称： ） |
| 16 | 其他异常情况 |
| 受访人员： ( 加油站工作人员 ( 周边居民 ( 其他 日期： 年 月 日 |

##### 附录C（资料性附录）现场作业点位确认单

| 加油站 场地名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 序号 | 作业内容 | 作业点位与时间 （附点位照片） | 动火作业 级别 | 现场作业 负责人签字 | 加油站站方 负责人签字 |

##### 附录D（资料性附录）调查报告编制大纲

A.1 加油站场地环境调查（第一阶段）报告编制大纲

1 前言

2 概述

2.1 调查目的和原则

2.2 调查范围

2.3 调查依据

2.4 调查方法

3 加油站概况

3.1 区域环境概况

3.2 周边敏感目标

3.3 加油站现状和经营历史

3.4 加油站场地历史和利用规划

4 资料收集与分析

4.1 资料收集

4.2 资料分析

5 现场踏勘和人员访谈

5.1 加油站场地现场踏勘和结果分析

5.2 人员访谈和结果分析

6 结果和分析

7 结论和建议

8 附件（地理位置图、平面布置图、周边关系图、现场踏勘与人员访谈记录、调查成果图件资料等）

A.2 加油站场地环境调查（第二、第三阶段）报告编制大纲

1 前言

2 概述

2.1 调查目的和原则

2.2 调查范围

2.3 调查依据

2.4 调查方法

3 加油站概况

3.1 区域环境概况

3.2 周边敏感目标

3.3 加油站现状和经营历史

3.4 加油站场地历史和利用规划

4 资料收集与分析

4.1 资料收集

4.2 资料分析

5 现场踏勘和人员访谈

5.1 加油站场地现场踏勘和结果分析

5.2 人员访谈和结果分析

6 场地水文地质情况

7 调查方案

7.1 辅助调查方案（第二或第三阶段）

7.1 土壤采样方案（第三阶段）

7.2 地下水采样方案

7.3 样品分析方案

8 调查点位确认情况

9 辅助调查结果分析（第二或第三阶段）

10 现场采样和实验室分析

8.1 现场采样

8.2 样品检测

8.3 质量保证与质量控制

11 结果和分析

12 风险评估（第三阶段）

13 风险防控或修复范围划定（第三阶段，如有）

14 结论和建议

15 附件（地理位置图、平面布置图、周边关系图、现场踏勘与人员访谈记录、水文地质勘察资料、采样记录、监测井建井与采样记录、样品流转记录、检测报告与质控报告、快筛记录等调查成果图件资料等）

# Text boxes

DB32

ICS

Z

####-##-##发布

####-##-##实施

江苏省生态环境厅

江苏省市场监督管理局

发布